**PROTOKÓŁ**

**ze spotkania Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

dotyczy realizacji zadania pn.:

***„Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW - Pompownia P1”***

*- inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”,*

Poniżej pytania jakie padły podczas spotkania i odpowiedzi Zamawiającego.

**Pytanie Nr 1:**

Czy należy przewidzieć wymianę trafo, jeżeli tak to olejowe czy suche ?

**Odpowiedź:**

Nowy transformator ma być olejowy.

**Pytanie Nr 2:**

Czy dopuszcza się posadowienie  konstrukcji pod panele na płytach betonowych by uniknąć palowania w prawdopodobnie podmokłym gruncie lub za pomocą innego rozwiązania konstrukcyjnego ?

**Odpowiedź:**

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne.

**Pytanie Nr 3:**

Czy należy przewidzieć ochronę przepięciowa 1. i 2. stopnia również dla instalacji sygnałowych i przesyłu danych

**Odpowiedź:**

Tak należy przewidzieć ochronę przepięciową 1 i 2 stopnia również dla instalacji sygnałowych i przesyłu danych.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Krzysztof Maciejewski

Szczecin, dnia 17.04.2015 r.